OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów i wynikających z nich prac konserwacyjnych instalacji 
i urządzeń przeciwpożarowych, w które wyposażone są obiekty Szpitala oraz usuwanie awarii na wezwanie Zamawiającego w ramach całodobowego serwisu.

- Usługami, o których mowa w pkt 1 objęte będą systemy wskazane w poniższej tabeli w asortymencie i ilościach:

| L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja klap dymowych | szt. | 291 |
| 2. | Konserwacja elementu sterującego klapy dymowej | szt. | 146 |
| 3. | Konserwacja siłownika klapy dymowej | szt. | 342 |
| 4. | Konserwacja klapy odcinającej ręcznej na wentylacji | szt. | 260 |
| 5. | Konserwacja centrali oddymiającej | szt. | 9 |
| 6. | Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru |
|  | - izotopowe czujki dymu | szt. | 1138 |
|  | - badanie szczelności czujki | szt. | 1138 |
|  | - czujki dymu | szt. | 1486 |
|  | - czujka liniowa | szt. | 1 |
|  | - czujka optyczno - termiczna | szt. | 422 |
|  | - czujka termiczna | szt. | 73 |
|  | - centralka sygnalizacji pożaru | szt. | 11 |
|  | - ROP | szt. | 315 |
|  | - moduł sterujący | szt. | 146 |
|  | - utylizacja czujek izotopowych dymu | szt. | do 10 |
| 7. | Badanie szczelności czujek izotopowych DIO - 30 | szt. | 60 |
| 8. | Konserwacja zasilaczy buforowych | szt. | 42 |
| 9. | Konserwacja drzwi ppoż z elektrotrzymaczem | szt. | 49 |
| 10. | Konserwacja drzwi ppoż. | szt. | 203 |
| 11. | Przegląd i konserwacja centrali sterującej i urządzeń wzmacniających dźwiękowego systemu ostrzegawczego | szt. | 3 |
|  | Przegląd i konserwacja linii sygnałowych oraz głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego | szt. | 1076 |
| 12. | Konserwacja gaśnic |
|  | - przegląd gaśnic (w tym badanie dozorowe UDT, czyszczenie malowanie) | szt. | 53 |
|  | - przegląd gaśnic (w tym czyszczenie malowanie) | szt. | 234 |
|  | - wymiana lub napełnienie środka gaśniczego | szt. | do 10 |
| 13. | Konserwacja hydrantów |
|  | - konserwacja hydrantów wewnętrznych | szt. | 148 |
|  | - konserwacja hydrantów zewnętrznych | szt. | 24 |
|  | - badanie węży hydrantowych | szt. | 40 |
| 14. | Materiały eksploatacyjne – papier do drukarek central sygnalizacji pożaru | szt. | 50 |
| 15. | Wymiana akumulatorów w centralach systemu sygnalizacji pożaru | szt. | 4 |
| 16. | Wymiana akumulatorów w centralach oddymiania | szt. | 4 |
| 17. | Utrzymanie gotowości stacji monitorowania (monitoring z PSP Konin) | szt. | 2 |
| 18. | Przegląd systemu ASBIG | szt. | 2 |
| 19. | Konserwacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego KB - 200 | szt. | 1 |
| 20. | Kalibracja detektorów DEX | szt. | 8 |

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru należy w szczególności :

  - sprawdzenie daty i czasu na centrali pożarowej,

  - przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji,

  - sprawdzenie działania centrali, jej stanu technicznego,

  - sprawdzenie zdatności centrali do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. sterowanie klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, itp.,

  - sprawdzenie i regulacja przycisków i sygnalizatorów,

  - sprawdzenie działania linii – pętli dozorowych i sygnałowych,

  - prowadzenie przeglądu i konserwacji linii – pętli dozorowych i sygnałowych wraz z usunięciem zauważonych uszkodzeń, czujek pożarowych, przycisków pożarowych ROP,

  - sprawdzenie poprawności działania czujek pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta oraz za pomocą imitatora dymu i temperatury itp. wraz z ich czyszczeniem,

  - kontrola izotopowych czujek dymu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa atomowego,

  - sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii – pętli dozorowych 
i sygnałowych wraz z usunięciem zauważonych uszkodzeń,

  - sprawdzenie stanu akumulatorów,

  - wymiana części o ograniczonej żywotności ( np. lampek, bezpieczników, szybek ochronnych itp. ),

  - przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego, grupowych szkoleń personelu obsługującego i osób dozoru.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego należy :

- przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji,

- usunięcie zabrudzeń i odkurzenie centrali DSO (szafy RACK wraz ze wzmacniaczami),

- sprawdzenie stanu akumulatorów – pomiar pojemności i napięcia każdego akumulatora oddzielnie,

- sprawdzenie współpracy systemów DSO i SAP (sygnalizacja uszkodzeń systemu DSO 
w centrali SAP, praca systemu DSO w trybie automatycznym – wyzwalanym przez centralę SAP, wyzwalanie komunikatu DSO z systemu SAP – pobudzenie ROP),

- sprawdzenie raportów z centrali,

- sprawdzenie poprawności działania nagranych komunikatów (w trybie automatycznym, 
z pulpitu mikrofonowego i za pomocą mikrofonu strażaka) do stref nagłośnienia,

- dokonać pomiaru natężenia dźwięku oraz współczynnika zrozumiałości mowy – pomiar udokumentować protokołem.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji systemów oddymiania należy :

- optyczna kontrola urządzeń systemu,

- alarmowe otwieranie klap dymowych,

- ręczne otwarcie klap do przewietrzenia,

- sprawdzenie naciągów w klapach odcinających ręcznych,

- sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,

- regulacja klap,

- sprawdzenie zadziałania wentylatorów oddymiających,

- sprawdzenie stanu akumulatorów,

- pomiary elektryczne (klapy zasilane 230 V).

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji drzwi przeciwpożarowych należy :

- oględziny zewnętrzne – czy nie ma uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie i regulacja położenia oraz pracy skrzydeł drzwiowych, prawidłowość przylegania skrzydeł do ościeżnicy,

- kontrola funkcyjna okuć drzwiowych :

  - regulacja samozamykacza,

  - ustawienie regulatora kolejności zamykania skrzydeł drzwi,

  - zamka,

  - rygli,

  - klamek i innych części mechanicznych,

- konserwacja właściwymi środkami elementów ruchomych wymagających przesmarowania (zawiasy, zamek, zapadki),

- kontrola stanu uszczelek w tym pęczniejących,

- sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania trzymaczy elektromagnetycznych, przycisków,

- zabezpieczenie ewentualnych ognisk korozji farbą podkładową z zaleceniem technologii renowacji powłoki lakierniczej,

- sprawdzenie poprawności mocowania listew szklarskich i wkrętów mocujących listwy,

- opiniowanie konieczności napraw lub wymiany wyrobu.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji hydrantów należy :

- sprawdzenie czy hydrant nie jest zastawiony,

- sprawdzenie czy nie ma widocznych uszkodzeń,

- sprawdzenie czy elementy nie są skorodowane, zabezpieczenie ewentualnych ognisk korozji farbą podkładową z zaleceniem technologii renowacji powłoki lakierniczej

- sprawdzenie czy miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,

- sprawdzenie czy mocowanie do ścian jest prawidłowe, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mocowania usterkę usunąć,

- sprawdzenie ciśnienia roboczego oraz równomierności wypływu wody (wskazane jest użycie miernika przepływu i ciśnienia),

- sprawdzenie węży parcianych czy na całej długości nie wykazują oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, należy w protokole badania wskazać do wymianu na nowy,

- sprawdzenie prawidłowości zacisku lub taśmowania węża,

- sprawdzenie zwijadła wężowego oraz jego lekkości obracania się w obu kierunkach,

- sprawdzenie czy zawór odcinający działa prawidłowo,

- sprawdzenie czy prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać,

- poddanie węży co 5 lat próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany aktualną „Kontrolką sprzętu ppoż.” W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji gaśnic należy :

- sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy,

- sprawdzić ciężar lub objętość środka gaśniczego,

- sprawdzić terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych,

- sprawdzić stan węży i zabezpieczeń,

- sprawdzić parametry fizyczne i chemiczne środka gaśniczego,

- sprawdzić elementy z tworzywa sztucznego, czy nie są uszkodzone,

- sprawdzić drożność wylotu i prądownicy,

- sprawdzić powłokę malarską,

- sprawdzić czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,

- sprawdzić uchwyt gaśnicy - czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony

- wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre autoryzowane przez producenta,

- usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć,

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji stałego urządzenia gaśniczego gazowego KB – 200 należy wykonanie czynności wg DTR urządzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ASBIG należy wykonanie czynności wg DTR urządzenia.

- Wykonawca zapewnia monitoring pożarowy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zgodnie z zasadami dotyczącymi podłączenia systemów sygnalizacji pożarowej do Państwowej Straży Pożarnej z dniem zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonywania napraw instalacji 
i urządzeń objętych niniejszą specyfikacją. Naprawy wynikające ze stwierdzonych usterek wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia 
i rozliczane w oparciu o kosztorys sporządzony na stawkach roboczych 
i narzutach nie wyższych wynikające z aktualnego SECOCENBUDU nie wyższych niż:

-   stawka roboczogodziny (Rbg) –  wg złożonej oferty  zł/godz.

-    koszty pośrednie (Kp) + koszty zaopatrzenia (Kz) – 65%

-    zysk (Z) – 12%

-     podatek VAT

liczba roboczogodzin w ciągu  24 miesięcy – 400 roboczogodzin

W przypadku konieczności wykonania w/w napraw  termin należy uzgodnić z Zamawiającym.