Budowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej 
i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

Budynek B, D, E

ZIMNA WODA

- Na przyłączach wody do budynku C i D wymienić 2 zasuwy i zawory.

- Wymienić poziomy zimnej wody w piwnicy na poziomie „-2”  – na rury stalowe ocynkowane. Poziomy połączyć z istniejącymi pionami. Pod każdym pionem na poziomie piwnicy „-2”  zamontować zawór odcinający.

- Przewody wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo. Armaturę izolować łupkami systemowymi.

- Zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Wykonać podpory ruchome i stałe.

- Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać, poddać próbie szczelności i wykonać badania bakteriologiczne do wody spożywczej.

- Z uwagi na połączenie instalacji p.poż. z instalacją wodociągową na potrzeby socjalno-bytowe, w piwnicy „-2” na odejściu wody na cele socjalno-bytowe, należy zaprojektować montaż mechanicznego zaworu pierwszeństwa  oraz odejście obsługujące wyłącznie pion p.poż. Zawór w warunkach normalnych jest otwarty, w przypadku poboru wody z instalacji hydrantowej (spadek ciśnienia na zaworze), zawór odcina wodę na cele bytowe.

CIEPŁA WODA ICYRKULACJA

- Wymienić poziomy wody ciepłej i cyrkulacji w piwnicy na poziomie „-2” z rozdzielaczami

- Wymienić poziomy wody ciepłej i cyrkulacji w piwnicy na poziomie „-2”- na rury polipropylenowe PN 20 stabilizowane włóknem szklanym z zachowaniem średnic wewnętrznych. Pod każdym pionem na poziomie piwnicy „-2”   zamontować zawór odcinający.  Mocowania i podwieszenia przewodów - systemowe ze stali ocynkowanej z przekładką elastyczną wkładaną między obejmę a przewód. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów.

- Wykonać podpory ruchome i stałe.

- Przewody zaizolować otuliną.

- Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności.

- Dezynfekcja termiczna instalacji cwu w celu ochrony przed rozwojem bakterii Legionelli, jest realizowana centralnie w węźle cieplnym szpitala obsługującej cały obiekt w kotłowni.

BUDYNEK G

ZIMNA WODA

- Z uwagi na połączenie instalacji p.poż. z instalacją wodociągową na potrzeby socjalno-bytowe, w piwnicy na odejściu wody na cele socjalno-bytowe, należy zaprojektować montaż mechanicznego zaworu pierwszeństwa  oraz odejście obsługujące wyłącznie pion p.poż. Zawór w warunkach normalnych jest otwarty, w przypadku poboru wody z instalacji hydrantowej (spadek ciśnienia na zaworze), zawór odcina wodę na cele bytowe.

UWAGA!

- Wykonać inwentaryzację do celów projektowych.

- Wymagane uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

- Opracowania elektroniczne w formacie PDF i dwg.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.