| PARAMETRY ZMODERNIZOWANEJ ROZPRĘŻALNI |
| --- |
| Automatyczna rozprężalnia podtlenku azotu o wydajności minimum 30 m3/h dla 2x3 butli oraz 1 butli rezerwowej. Przy spadku ciśnienia w źródle podstawowym poniżej 10 bar, automatycznie zostaje uruchomione źródło rezerwowe. Źródło awaryjne zostaje uruchomione automatycznie, gdy zarówno podstawowe, jak i rezerwowe źródło nie są w stanie zasilić rurociągu |
| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa producenta | podać |  |
| 2 | Typ | podać |  |
| 3 | Rok produkcji | podać |  |
| 4 | Ciśnienie wejściowe: max 200 bar | TAK |  |
| 5 | Ciśnienie wyjściowe: 5-10 bar | TAK |  |
| 6 | Przepływ nominalny: min 30 m3/h (P = 4-6 bar +/- 0.5%) | TAK |  |
| 7 | Tablica redukcyjna dla źródła podstawowego i rezerwowego z automatycznym przełączaniem pomiędzy źródłami wyposażona w: - zawory wysokociśnieniowe grzybkowe z korpusem mosiężnym - zawory elektromagnetyczne 24 VDC z korpusem mosiężnym - zawory zwrotne z korpusem mosiężnym - reduktory 1. stopnia z korpusem mosiężnym, wysokociśnieniowe, redukcja ciśnienia z 200bar do 1-50bar - reduktory 2. stopnia z korpusem mosiężnym, stałociśnieniowe, redukcja ciśnienia z 25bar do 0,5-16bar - przetworniki ciśnienia 4-20mA - zawory bezpieczeństwa (nadmiarowe), ciśn. otwarcia 8bar | TAK |  |
| 8 | Tablica redukcyjna dla źródła awaryjnego z automatycznym przełączaniem pomiędzy źródłami wyposażona w: - zawory wysokociśnieniowe grzybkowe z korpusem mosiężnym - zawór elektromagnetyczny 24 VDC z korpusem mosiężnym - zawór zwrotny z korpusem mosiężnym - reduktor 1. stopnia z korpusem mosiężnym, wysokociśnieniowy, redukcja ciśnienia z 200bar do 1-50bar - przetwornik ciśnienia 4-20mA | TAK |  |
| 9 | Sterownik elektroniczny wyposażony w kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD, z wizualizacją: stanu napełnienia butli, ciśnienia w butlach, stanu otwarcia elektrozaworów, aktualnie użytkowanej rampy butlowej. Urządzenie wyposażone jest w komunikacyjny port RS485 w standardzie MODBUS ASCII służący do wysyłania stanu napełnienia butli i stanu zaworów . Działanie sterownika: Jeżeli ciśnienie w zestawie butli podstawowym spadnie poniżej 10 bar to załączony jest zawór otwierający dopływ gazu z butli rezerwowych oraz rozlega się alarm wewnętrznego sygnalizatora akustycznego raz na kilka sekund. W momencie dalszego opróżnienia i przekroczenia progu alarmowego uruchamia się zawór otwierający dopływ gazu z butli awaryjnych i rozlega się alarm raz na sekundę. Kiedy wszystkie butle opróżnią się poniżej progu alarmowego to sygnalizator akustyczny załączy się na stałe. Kiedy stan butli powróci do stanu napełnionego to odpowiednie zawory automatycznie się zamkną i alarm sygnalizatora będzie adekwatny do aktualnego stanu. Alarmu akustycznego nie da się w żaden sposób wyciszyć. | TAK |  |
| 10 | Rampa butlowa dla 3 butli – 2szt., wykonana z miedzi grubościennej, wyposażona w zawory wysokociśnieniowe grzybkowe z korpusem mosiężnym | TAK |  |
| 11 | Rampa butlowa dla 1 butli – 1szt., wykonana z miedzi grubościennej, wyposażona w zawory wysokociśnieniowe grzybkowe z korpusem mosiężnym | TAK |  |
| 12 | Łącznik butlowo-rampowy z miedzi grubościennej – 7szt. | TAK |  |
| 13 | Łącznik rampowy do tablicy z miedzi grubościennej – 3szt. | TAK |  |
| 14 | Uchwyt butlowy na 1 butlę – 1szt. | TAK |  |
| 15 | Istniejący podgrzewacz gazu do wykorzystania – 2szt. | TAK |  |
| 16 | Aprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC | TAK |  |
| 17 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| 18 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK |  |
| 19 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Karta gwarancyjna | TAK |  |